### 浙江旅游职业学院千岛湖校区消防维保招标需求

为保证浙江旅游职业学院千岛湖校区消防系统良好的运行及其功能的充分发挥，保障师生生命及财产安全，根据千岛湖校区消防系统的特点、安全隐患较多的问题。参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92的要求和结合现场实际运行情况，为确保消防系统维护、保养、校验、安装等工作的有序进行，更好地完成本次维护保养工作，招标相关要求如下：

一、供应商资格应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有消防设施维护保养检测机构三级资质及以上；

（三）法律、行政法规规定的其他条件。

二、消防维保服务期限

合同期三年，2018年8月1日至2020年7月31日。

三、经费预算

约４万左右，具体以招标为准。

四、消防维保主要内容

(一)、服务范围：

■火灾自动报警系统           ■自动喷水灭火系统

■消火栓灭火系统             ■消防广播系统

■防排烟系统                 ■防火卷帘系统

■消防灭火器材及应急照明设施 ■消防水炮系统

（二)、乙方责任范围

1、在有甲方人员参与的情况下，每月对各系统进行一次抽样测试出具巡检报告并有甲方人员签字确认;每月的测试量为不少于总量的10%，每年进行一次各系统的全面测试，并就测试情况出具测试报告。

（1）火灾自动报警系统

1.1火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能；

1.2备用电源供电系统进行三次主电源和备电源切换试验；

1.3火栓系统联动功能测试、自动喷淋系统联动功能测试：

（2）自动喷淋系统

2.1启动运转喷淋泵；

2.2主、备泵切换功能；

2.3末端试水及各阀门的启闭状态水泵外观检查完好情况；

2.4消防储水量及水质；

（3）消火栓系统

3.1启动运转消防泵；

3.2主、备泵切换功能；

3.3消防储水量及水质；

（4）消防水炮系统

4.1启动运转消防水炮泵

4.2主、备泵切换功能

4.3系统功能检查

（5）消防广播、消防对讲系统

5.1对楼层进行送话广播抽检试验；

5.2控制中心消防广播主机运行；

5.3水泵房与控制中心对讲；

（6）防排烟系统

6.1大楼正压送风风机投运试验；

6.2大楼排烟风机投运试验

6.3楼消防电梯迫降试验

6.4塔上电动天窗启闭功能检查

（7）防火卷帘系统

7.1 防火门启闭功能。

7.2防火卷帘自动启动和现场手动功能

（8）防灭火器材及应急照明设施

8.1灭火器压力指示和有效期的检查

8.2应急照明设施的照明功能检查

（9）自动消防水泡灭火系统

9.1自动消防炮系统功能测试

自动消防炮、解码器、电动阀、水流指示器、消防炮控制盘、现场控制盘、集中控制盘、定位器。

9.2火灾探测系统功能测试

双波段探测器。

9.3消防炮水泵系统功能测试

消防泵控制器、水炮泵启、停、自检、复位。

9.4信息处理系统功能测试

报警区域电子地图、探测器位置、类型、状态、报警现场图像及报警时间、联动功能、故障检测功能、编程功能、查询记录。

9.5消防联动系统功能测试

立安控制器。

9.6火灾监控系统功能测试

双波段图像探测器、视频切换器、防火并行处理器、矩阵切换器、监视器、录像机。

9.7火灾报警系统功能测试

声光报警装置。

（三)、维护机具配置：

| 序号 | 机具及名称 | 数量 | 单位 | 用途 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小汽车 | 1 | 辆 | 交通运输 |  |
| 2 | 对讲机 | 2 | 台 | 通讯 |  |
| 3 | 数字万用表 | 1 | 只 | 线路测试 |  |
| 4 | 兆欧表 | 1 | 只 | 线路测试 |  |
| 5 | 电流表 | 1 | 只 | 电流检测 |  |
| 6 | 秒表 | 1 | 只 | 报警响应时间测试 |  |
| 7 | 电工工具 | 1 | 套 | 电气维护 |  |
| 8 | 发烟器 | 1 | 套 | 烟感报警测试 |  |
| 9 | 发温器 | 1 | 套 | 温感报警测试 |  |

（四)、消防维护保养程序及内容：

⒈紧急故障排除：

当值班人员在使用过程中发现消防系统出现无法消除的故障时，电话通知公司，公司在4小时内派出专业维修人员赶到现场，紧急排故。对影响整个系统的大故障，要求维修人员加班加点，尽快排除故障，恢复系统正常运行。特殊情况（如无备件、特殊元件一时无法解决），不能及时修复时，应由甲方出具书面材料方可推迟修复，一般不影响整个系统正常运行的局部故障必须在七天内修复。

为便于管理，维修人员在排除故障恢复系统正常运行后，应填写公司统一印发的排故单，经甲方有关人员签字认可后交回公司。

1.定期检查：

⑴每月进行下列检查：

月巡检人员配置为组长1人，电工1人。

①每月检测消防控制室报警设备运行状态是否正常，消防值班记录是否完善，消防控制室联动控制台各种显示是否正常；对报警主机进行功能测试，做到无误报，且报警主机功能正常。

②每月巡检中，随机对部分感烟、感温探测器进行吹烟模拟火灾测试，所返回的探测器报警点位准确，现场确认灯及消防控制室声光显示无误。对手动报警器`消火栓按钮抽检，各信号在消防控制室主机显示准确无误。

③每月针对现场灭火装置位置进行安放合理性检查，器材是否完好，有无液体或气体泄漏。

⑵每季度进行下列检查。

季巡检员：组长1人，技术员1人，水工1人，。

除月检内容外增加下列内容：

①用专用检测工具分期分批试验探测器的动作灵敏度及确认灯显示。

②试验报警按钮的动作灵敏度及确认灯显示。

③试验火灾警报装置的声光显示。

④对备用电源进行1—2次充放电试验，1—3次主电源和备用电源试验。

⑤对手动报警按钮、火警电话的抽检率不低于10%。

⑥对报警系统控制柜和泵控制柜进行清洁除尘。

⑶每年进行一次全面检查维护。

年巡检员：组长1人，技术员1人，电工1人。

除月、季检内容外，增加下列内容：

①在月检、季检的基础上对系统进行全面检查，出具详细的年检报告。

2、根据杭州公安局消防支队每年一次消防检测的要求，乙方每年请检测公司进行一次消防检测，且乙方要确保所维护的系统能出具合格检测报告给甲方，费用由甲方另行支付。

不论月紧急故障排除、定检及维护保养都要作好详细的记录，填写公司统一印发表格一式两份，经甲方有关人员签字认可后双方各执一份。

（五)、维护工作管理细则：

为了确保我公司承担的所有消防维护、保养项目，执行有序，方案切实可行，措施得力，特制订管理细则，具体如下：

⒈严格执行公司制定的《消防系统维护保养方案》，遵守甲方的管理规定。

⒉参加例行巡检或意外情况处置时，要明确责任，分工合作，重大问题需提交处置方案，报维护主管审查批准方能施工，施工完毕后要有书面情况汇报。例行巡检要认真填写各种表格。

⒊维护人员在接到值班人员报警后，应在规定时间迅速带上工具赶到事发现场，了解情况、提出措施、进行处置。

⒋对所承担的维护工作，不得流于形式，必须责任到个人，严格执行有关维护规定；对造成恶劣影响和严重后果者，从严处罚；情节特别恶劣者将对其依法追究责任。

⒌在维护保养过程中，必须按规范执行，认真做到安全文明施工。

维护管理者必须定期检查制度的落实情况。以强烈的责任心及严谨的工作态度，为雅典国际社区的安全经营保驾护航。我公司有信心、有能力确保该项目消防系统的正常运行，最大限度的减少火灾隐患，保障人员及财产安全。

### 2、消防维护细则及维护记录单

| 序号 | 维护项目名 称 | 维护项目检测内容 | 维护检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 自动报警系统 | 1、主机巡检功能检查 | 开启主机自检功能，确认主机功能正常 |
|  |  | 2、主备电切换检测 | 主备电切换正常 |
|  |  | 3、主机报警与运行检测 | 确认运行正常 |
|  |  | 4、CRT通讯及功能检测 | 确认工作正常 |
|  |  | 5、烟感分区抽测试验 | 报警功能正常 |
|  |  | 6手、消报抽测试验 | 报警功能正常 |
| 二 | 自动喷淋系统 | 1、水流指示器检查 | 末端放水，主机反馈报警正常 |
|  |  | 2、压力开关检测 | 末端放水，主机反馈报警正常 |
|  |  | 3、控制箱电源检查 | 看指示灯，确认正常 |
| 三 | 消火栓系统 | 1、水流指示器检查 | 末端放水，主机反馈报警正常 |
|  |  | 2、压力开关检测 | 末端放水，主机反馈报警正常 |
|  |  | 3、控制箱电源检查 | 看指示灯，确认正常 |
| 四 | 消防广播 | 1、消防广播电源检测 | 确认电源工作正常 |
|  |  | 2、播放、切换功能检测 | 确认功能正常 |
| 五 | 消防通讯 | 1、电话主机功能检测 | 确认电源工作正常 |
|  |  | 2、与泵房通话试验 | 确认通话及音质正常 |
| 六 | 消防联动系统 | 1、排烟风机手、自动投运试验 | 确认手、自动投运试验正常 |
|  |  | 2、经甲方允许，消防电梯的迫降实验 | 消防电梯能迫降一层，且电梯门打开 |

消防设施故障处理登记表

| 使用单位 |  |  |  | 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  | 施工时间 |  |
| 故 障 内 容 |  |  |  |  |  |
| 维 修 结 果 |  |  |  |  |  |
| 使用单位 意见 |  |  |  | 施工单位 （签章） |  |
|  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 使用单位（签章） |  |  |  | 经办人： |  |
| 经办人： 日期： |  |  |  | 日 期： |  |

浙江旅游职业学院千岛湖校区消控室操作人员培训记录

| 工程名称 |  |  |  | 工程地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 序 号 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 专业工种 | 联系电话 | 签 名 |
| 培 训 内 容 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位意见 （签名） |  |  |  |  |  |  |
| 培训单位授课人签字 | 培训单位（公章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附消防维护测试记录单

消防设施维护保养综合检测记录

系统名称：消防自动报警系统                              NO:

| 检查项目 |  |  | 检查要求 |  |  | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 火 灾探 测 器 | 1.外观质量 |  | 无腐蚀及明显机械损伤，标志、文字清晰 |  |  |  |  |
|  | 2.距端墙距离 |  | ≯探测器间距的一半 |  |  |  |  |
|  | 3.安装倾斜角 |  | 偏差≯30° |  |  |  |  |
|  | 4.确认灯的安装位置 |  | 面向便于观察的主入口方向 |  |  |  |  |
|  | 5.确认灯的功能 |  | 报警，灯启动，巡检，灯闪动 |  |  |  |  |
|  | 6.报警功能 |  | 有火情，火警信号输出；短路或脱座，故障信号输出 |  |  |  |  |
| 二 报警按钮 | 1.外观质量 |  | 组件完整，标志明显 |  |  |  |  |
|  | 2.牢固程度 |  | 牢固，不松，不斜 |  |  |  |  |
|  | 3.确认按钮功能 |  | 启动按钮，按钮处有发光指示 |  |  |  |  |
|  | 4.距防火分区最远距离 |  | ≯30m |  |  |  |  |
|  | 5.报警功能 |  | 启动按钮，火警信号输出 |  |  |  |  |
| 三 火灾报警控制器 | 1.控制器外观质量 |  | 铭牌及标志明显，清晰 |  |  |  |  |
|  | 2.控制器接地 |  | 有工作接地线及RE线接地保护 |  |  |  |  |
|  | 3.控制器接地标志 |  | 明显，持久 |  |  |  |  |
|  | 4.控制器电源 |  | 应是消防专用电源、专用蓄电池供电；直连消防电源，严禁插头 |  |  |  |  |
|  | 5.报警音响 |  | 额定电压下，距器件中心1m处，声压级应在85dB-115dB |  |  |  |  |
|  | 6.控制器基本功能 |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑴ 报警功能 |  | 接到火灾信号，发出声光报警 |  |  |  |  |
|  | ⑵ 二次报警 |  | 手动复位后，再接信号再报警 |  |  |  |  |
|  | ⑶ 故障报警 |  | 100秒内，发出声、光故障信号 |  |  |  |  |
|  | ⑷ 自检功能 |  | 可自检 |  |  |  |  |
|  | ⑸ 火灾优先功能 |  | 与故障同时报警时，火警优先 |  |  |  |  |
|  | ⑹ 记忆功能 |  | 显示或打印火警时间 |  |  |  |  |
|  | ⑺ 消音、复位功能 |  | 火警状态时可手动消除信号并复位 |  |  |  |  |
|  | ⑻ 电源转换功能 |  | 主电源切断，备用电源自动投入运行 |  |  |  |  |
|  | ⑼ 电源指示功能 |  | 主、备电源转换，指示灯正常 |  |  |  |  |
|  | 7.备用电源自动充电功能 |  | 主电源恢复，备电自动切除，浮充、等待备用 |  |  |  |  |
| 四 火灾事故广播 、 消防通讯 、 消防电梯 、 消防联 动控制设备 | 1.火灾事故广播 |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑴ 扬声器的设置 |  | 距本楼层内任意处≯25m，额定功率≮3W |  |  |  |  |
|  | ⑵ 音响试验 |  | 播放范围内最远点声压级＞背景噪声15dB |  |  |  |  |
|  | ⑶ 强行切换功能 |  | 合用系统可在消控室将进行中的一般广播强切换为火灾广播 |  |  |  |  |
|  | ⑷ 选层广播功能 |  | 消控室内可选定楼层（区域）广播 |  |  |  |  |
|  | 2.消防通讯 |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑴ 控制室与设备间的通话 |  | 功能正常，语音清楚 |  |  |  |  |
|  | ⑵ 电话插孔通讯试验 |  | 手动报警按钮处插孔通话，功能正常，语音清晰 |  |  |  |  |
|  | ⑶ 与“119”台通话 |  | 消防控制室应设置向当地消防部门直接报警的外线电话 |  |  |  |  |
|  | 3.讯响器（声光报警器） |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑴ 牢固程度 |  | 牢固，平衡，不斜，不松动 |  |  |  |  |
|  | ⑵ 音响 |  | ＞背景噪声15dB |  |  |  |  |
|  | ⑶ 报警功能 |  | 及时报警 |  |  |  |  |
|  | 4.消防电梯 |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑴ 联动功能 |  | 确认火灾后，可手动、自动迫降至首层 |  |  |  |  |
|  | ⑵ 信号反馈功能 |  | 对电梯控制和联动时，信号能反馈至控制室 |  |  |  |  |
|  | 5.消防联动控制设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑴ 接地保护 |  | 具备，可靠 |  |  |  |  |
|  | ⑵ 主要部件性能 |  | 应符合设计要求 |  |  |  |  |
| 五 火灾 | 1.火灾应急照明灯 |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑴ 外观质量 |  | 外表完整无损 |  |  |  |  |
|  | ⑵ 短路保护及试验无锁按钮 |  | 具备但不应设其它开关 |  |  |  |  |
| 应急照明 | ⑶ 应急转换功能 |  | 正常电源切断，应急转换时间≯5S |  |  |  |  |
|  | ⑷ 设置状态指示灯 |  | 应设等待（红）、充电（绿）、故障（黄） |  |  |  |  |
|  | ⑸ 应急工作时间及充、放电功能 |  | ≮30min;放电终止电压≮额定电压85%，并有防过充、放电保护 |  |  |  |  |
|  | ⑹ 应急照明照度 |  | ≮0.5Lx火灾时继续工作的房间应保证正常照明的照度，见规程P12表2 |  |  |  |  |
|  | 2. 安全疏散指示灯 |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑴ 外观质量 |  | 外表完整无损 |  |  |  |  |
|  | ⑵ 疏散指示方向和图形 |  | 指向正确，图、文、尺寸规范 |  |  |  |  |
|  | ⑶ 应急转换功能 |  | 应急转换时间≯5S，可连续转换10次 |  |  |  |  |
|  | ⑷ 疏散指示照度 |  | ≮1.0Lx |  |  |  |  |
| 检 查 员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方值班员 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |
| 备注：检查内容符合要求打“√”；不符合要求打“×”，并在备注栏中注明情况。 |  |  |  |  |  |  |  |